## ①EF接合（片受）
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工 事 名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
発電機の確認 |  | 電気容量 |  |  | ※出力が２KVA以上あること
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 仕 様 |  |  | ※共用タイプ、またはその他
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
接合箇所番号 |  |  | 記入例
略 図
条件 | 天 候 |  | 晴れ
| 陸継ぎの有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 湧水の有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
接合 | 管の点検・清掃1) |  | ○
| 切削長さ・切削面の記入 |  | ○
| 融着面の切削2) |  | ○
| 融着面の清掃3) |  | ○
| 挿入標線の記入 |  | ○
| 挿入・クランプ固定4) |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 15:20 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 15:35 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
【判定基準】
1)管の点検・清掃 |  |  | ：有害な傷がないこと、管に土や汚れが付着していないこと
2)融着面の切削 |  |  | ：削り残しや切削むらがないこと
3)融着面の清掃 |  |  | ：アセトン又は無水エタノールにて綺麗な素手で行い、清掃後の融着面に砂や水の付着がないこと
4)挿入・クランプ固定 |  |  | ：挿入不足や斜め挿入がないこと
備考：
施工年月日 |  |  | 施 工 会社名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 配水管工名
施工方向
1
《検査のポイント》
1
《検査のポイント》

## ②EF接合（ソケット）
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工事件名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
発電機の確認 |  | 電気容量 |  |  | ※出力が２KVA以上あること
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 仕 様 |  |  | ※共用タイプ、またはその他
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
接合箇所番号 |  |  | 記入例
略 図
条件 | 天 候 |  | 晴れ
| 陸継ぎの有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| 湧水の有無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
接合 | 管の点検・清掃1) |  | ○
| 切削長さ・切削面の記入 |  | ○
| 融着面の切削2) |  | ○
| アセトン清掃3) |  | ○
| 挿入標線の記入 |  | ○
| 挿入・クランプ固定4) |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 15:20 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 15:35 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
【判定基準】
1)管の点検・清掃 |  |  | ：有害な傷がないこと、管に土や汚れが付着していないこと
2)融着面の切削 |  |  | ：削り残しや切削むらがないこと
3)アセトン清掃 |  |  | ：アセトン又は無水エタノールにて綺麗な素手で行い、清掃後の融着面に砂や水の付着がないこと
4)挿入・クランプ固定 |  |  | ：挿入不足や斜め挿入がないこと
備考：
施工年月日 |  |  | 施 工 会社名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 配水管工名
施工方向
1
《検査のポイント》

## ③EFサドル融着
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工事件名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
発電機の確認 |  | 電気容量 |  |  | ※出力が２KVA以上あること
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 仕 様 |  |  | ※共用タイプ、またはその他
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
接合箇所番号 |  |  | 記入例
略 図
準備 | 発電機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
接合 | 管・継手 清掃点検 |  | ○
| 接合標線記入 |  | ○
| 切削面記入・写真 |  | ○
| 融着面の切削・写真 |  | ○
| アセトン清掃 |  | ○
| 取付・クランプ固定 |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 15:20 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 15:30 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| 施工者記名 |  | ○
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施工年月日 |  |  | 施 工 会社名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 配水管工名
接合標線記入
取付・クランプ固定
《施工のポイント》
切削面記入（写真）
融着面の切削（写真）
アセトン清掃（素手）
コネクター接続
バーコード読取り
検査

## ④EFプラグ付サドル穿孔
< 参 考 > | [10 empty] | 2019.07.12版
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
工事件名
管種･呼び径 | [5 empty] | 図面 Ｎｏ．
接合箇所番号 |  | 記入例
準備 | 専用穿孔機確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 水圧試験治具確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
水圧試験 | 試験治具取付 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 試験結果 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
穿孔 | サドル部 清掃点検 | ○
| 台座取付（ネジ破損） | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 穿孔 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 切片取り出し・写真 | ○
プ ラ グ | 止水栓(ﾌﾟﾗｸﾞ)挿入 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| キャップ装着 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| プレート取付け | ○
※ サドル部のみの施工で埋め戻しをする場合 (1次側配管済みの場合には記入不要)
| スピゴット部キャップ | ○
| 止水処理(ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾟ) | ○
判定 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施工年月日 |  | 施 工 会社名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [5 empty] | 配水管工名
《不断水穿孔の場合の確認ポイント》
台座取付け
管の穿孔
穿孔機の取外しと穿孔片の除去
プラグ挿入機の準備
プラグの挿入
キャップ装着（手締め）
プレート取付け